7 - nji amaly sapak.

Tema: Tory halkaly baglaşdyrma usuly.

- Tory Kirhgofanyň ikinji kanunyna laýyklykda kesgitlemek.

- Tejribe hasaplamalarda dyňzawuň ýitgisiniň Δh gabat gelmezligi barada düşünje.

- Iň köp sagatdaky suwuň sarp edilşiniň kadasyna düzediş girizmek.

- Iň köp sagatdaky we ýangyn söndürülendäki suwuň sarp edilşiniň kadasyna düzediş girizmek.

Kirhgofanyň ikinji kanunyna laýyklykda tory barlaýarys:

Σhi = 0                     (19)

Sagat diliniň ugruna hereket etýän suwuň dyňzawunyň ýitgisiniň jemi bilen, sagat diliniň garşysyna hereket etýän suwuň dyňzawunyň ýitgisiniň jemi deň bolmaly.

Tejribe hasaplamalarda dyňzawuň ýitgisiniň Δh gabat gelmezligi, birinji hasap ýagdaýy üçin 0,3 m uly bolmasa we  ýangyn söndürmek üçin 0,5 m uly bolmasa ýol bererlik (rugsat edilen) diýilip hasap edilýär.

Ýumuşa seredeliň:

Δh1= 6,53 – 5,67 = 0,86 m > Δhýol.bererlik= 0,3 m;

Δh2= 33,73 – 30,69 = 3,04 m > Δh ýol.bererlik= 0,5 m.

Birinji we ýangyn söndürmek hasap ýagdaýy üçin dyňzawuň ýitgisiniň Δh gabat gelmezligi, rugsat edilen gabat gelmezlikden ýokary geçýär, şonuň üçin birinji ýakynlaşma berilen akymyň paýlanşy hakykata gabat gelenok.

Torda baglaşdyrma ýa-da toruň bölekleri boýunça, suwuň sarp edilşinde  hökman düzetme geçirmeli.

Suw geçiriji tory halkaly baglaşdyrmak, sarp edilýän suwy düzediş Δq ululygyny kesgitlemä alyp barýar we şonuň üsti bilen toruň böleklerinde suwuň sarp edilşiniň hakyky paýlanşy tapylýar. Tory halkaly baglaşdyrma usuly boýunça, profesor B.G.Lobaçewiň teklibi has uly oruna eýe boldy. Bu usula laýyklykda sarp edilýän suwy düzediş şu formula bilen hasaplanýar:

Δq = Δh / 2Σ КАqhas.L                     (20)

Alynan, sarp edilýän suwy düzedişi, dyňzawuň ýitgisiniň jemi kiçi bolan ähli ýarymhalka  baş suwgeçiriji toruň böleklerinde «+» belgi bilen, tersine dyňzawuň ýitgisiniň jemi uly bolan ähli ýarymhalkanyň böleklerinde «-» belgi bilen girizilýär.

(Kirhgofanyň birinji kanuny berjaý edilýär)

Ýumuşumyz üçin sarp edilýän suwy düzedişi kesgitleýäris:

Δq1= 0,86 / 2(0,569 + 0,514) = 0,397  l/s;

Δq2= 3,04 / 2(1,413 + 1,197) = 0,582  l/s;

Ýokarda beýan edilenlere laýyklykda ähli suwgeçiriji torlaryň böleklerinde düzediş girizýäris.

Sarp edilen suwuň täze hasabyny alýarys we suwgeçiriji torda gaýtadan gidrawliki hasap geçirýäris.

Şeýlelikde turbanyň diametrini çalyşmaýarys, A ululygy öňküligine galdyrýarys.

Iň köp sagatdaky sarp edilşiniň kadasyna düzediş girizýäris:

● q1-2has. ± Δq1 = 15,235 + 0,397 = 15,632 l/s;

● q2-3has. ± Δq1  = 11,445 + 0,397 = 11,842 l/s;

● q3-4has. ± Δq1 = 8,20 + 0,397 = 8,596l/s;

● q4-5has. ± Δq1  = 6,04 + 0,397 =  6,437 l/s;

● q5-6has. ± Δq1  = 2,735 + 0,397 = 3,132 l/s;

● q6-7has. ± Δq1 = 2,735 - 0,397 = 2,338 l/s;

● q7-8has. ± Δq1 = 10,035  - 0,397 = 9,638 l/s;

● q8-9has. ± Δq1 = 13,28  - 0,397 = 12,883 l/s;

● q9-10has. ± Δq1 = 16,235  - 0,397 =  15,838 l/s;

● q10-1has. ± Δq1 = 19,485  - 0,397 =  19,088 l/s;

Eger turbanyň diametri öňki belli diametrde galýan bolsa onda şol diýametre we turbanyň materialyna baglylykda:

● m1-2  = 0,0637;   ν1-2 = q1-2×m =15,632 * 0,0637 = 0,996 m/s;   A1-2 =31,55 *10-6 ;

● m2-3 = 0,0897;    ν2-3 = q2-3×m =11,842 * 0,0897= 1,062 m/s;    A2-3 =76,08 *10-6 ;

● m3-4 = 0,0897;    ν3-4 = q3-4×m =8,596 * 0,0897 = 0,771  m/s;    A3-4 =76,08 *10-6 ;

● m4-5 = 0,0897;    ν4-5 = q4-5×m = 6,437 * 0,0897 = 0,577  m/s;    A4-5 =76,08 *10-6 ;

● m5-6 = 0,0897;    ν5-6 = q5-6×m = 3,132* 0,0897 = 0,281  m/s;     A5-6 =76,08 *10-6 ;

● m6-7  = 0,0897;  ν6-7= q6-7×m = 2,338  * 0,0897 = 0,210  m/s;     A6-7=76,08 *10-6 ;

● m7-8 = 0,0897;   ν7-8 = q7-8×m =9,638   * 0,0897 = 0,864 m/s;     A7-8 =76,08 *10-6 ;

● m8-9 = 0,0637 ;  ν8-9 = q8-9×m =12,883   * 0,0637 = 0,820 m/s;  A8-9 =31,55 *10-6 ;

● m9-10= 0,0637; ν9-10 = q9-10×m =15,838  * 0,0637 = 1,009 m/s; A9-10 =31,55 *10-6 ;

● m10-1= 0,0637; ν10-1 = q10-1×m =19,088  * 0,0637 = 1,216 m/s; A10-1 =31,55 *10-6 ;

Şeýle hem suwuň hereketine bagly ν, asbestsementli turba üçin A ululygyň düzediş koeffisiýenti K alýarys:

● K1-2 = 1,001;     K6-7 = 1,292;

● K2-3 = 0,991;     K7-8 = 1,023;

● K3-4 = 1,029;     K8-9 = 1,021;

● K4-5 = 1,091;     K9-10 = 0,985;

● K5-6 = 1,232;     K10-1 = 0,972;

Dyňzawyň ýitgisini (12) formula boýunça hasaplaýarys:

h = K × A × q2 × L     m;

● h1-2 = K1-2 * A1-2 * q21-2 * L1-2 = 1,001 * 31,55 *10-6 * 15,6322 *285 = 2,20 m;

● h2-3 = K2-3 * A2-3 * q22-3 * L2-3 = 0,991 * 76,08 *10-6 * 11,8422 * 190 = 2,01 m;

● h3-4 = K3-4 * A3-4 * q23-4  * L3-4 = 1,029 * 76,08 *10-6 * 8,5962 * 190 = 1,10 m;

● h4-5 = K4-5 * A4-5 * q24-5  * L4-5 = 1,091 * 76,08 *10-6 * 6,4372 * 190 = 0,65 m;

● h5-6 = K5-6 * A5-6 * q25-6  * L5-6 = 1,232 * 76,08 *10-6 * 3,1322 * 190 = 0,17 m;

Σh = 6,13 m;

● h6-7 = K6-7 * A6-7 * q26-7  * L6-7 = 1,292  * 76,08 *10-6 * 2,3382 * 285 = 0,15 m;

● h7-8 = K7-8 * A7-8 * q27-8  * L7-8 = 1,023 * 76,08 *10-6 * 9,6382 * 190 = 1,37 m;

● h8-9 = K8-9 * A8-9 * q28-9  * L8-9 = 1,021 * 31,55 *10-6 * 12,8832 * 190 = 1,02 m;

● h9-10 =K9-10*A9-10 *q29-10 * L9-10 =0,985 * 31,55 *10-6 * 15,8382 * 190 = 1,48 m;

● h10-1= K10-1*A10-1 * q210-1 * L10-1 =0,972 * 31,55 *10-6 * 19,0882 * 190 = 2,12 m;

Σh = 6,14 m;

Iň köp sagatdaky we ýangyn söndürülendäki suwuň sarp edilşiniň kadasyna düzediş girizýäris:

● q1-2has. ± Δq2 =  30,235 - 0,582 = 29,653 l/s;

● q2-3has. ± Δq2  = 26,445 - 0,582 = 25,863  l/s;

● q3-4has. ± Δq2 = 23,20 - 0,582 = 22,818  l/s;

● q4-5has. ± Δq2  = 21,04 - 0,582 =  20,458  l/s;

● q5-6has. ± Δq2  = 17,735 - 0,582 = 17,153  l/s;

● q6-7has. ± Δq2 = 17,735 + 0,582 = 18,317  l/s;

● q7-8has. ± Δq2 = 25,035 + 0,582 = 25,617  l/s;

● q8-9has. ± Δq2 = 28,28 + 0,582 = 28,862  l/s;

● q9-10has. ± Δq2 = 31,235 + 0,582 =  31,817  l/s;

● q10-1has. ± Δq2 = 34,485 + 0,582 =  35,067  l/s;

Eger turbanyň diametri öňki belli diametrde galýan bolsa onda şol diýametre we turbanyň materialyna baglylykda:

● m1-2  = 0,0637;   ν1-2 = q1-2×m =29,653 * 0,0637 = 1,889 m/s;    A1-2 =31,55 *10-6 ;

● m2-3 = 0,0897;    ν2-3 = q2-3×m =25,863 * 0,0897 = 2,320 m/s;    A2-3 =76,08 *10-6 ;

● m3-4 = 0,0897;    ν3-4 = q3-4×m =22,818 * 0,0897 = 2,047 m/s;    A3-4 =76,08 *10-6 ;

● m4-5 = 0,0897;    ν4-5 = q4-5×m =20,458 * 0,0897 = 1,853 m/s;    A4-5 =76,08 *10-6 ;

● m5-6 = 0,0897;    ν5-6 = q5-6×m =17,153 * 0,0897 = 1,539 m/s;    A5-6 =76,08 *10-6 ;

● m6-7  = 0,0897;  ν6-7= q6-7×m =18,317 * 0,0897 = 1,643 m/s;      A6-7=76,08 *10-6 ;

● m7-8 = 0,0897;   ν7-8 = q7-8×m =25,617  * 0,0897 = 2,298 m/s;    A7-8 =76,08 *10-6 ;

● m8-9 = 0,0637 ;  ν8-9 = q8-9×m =28,862  * 0,0637 = 1,838 m/s;    A8-9 =31,55 *10-6;

● m9-10= 0,0637;  ν9-10 = q9-10×m =31,817 * 0,0637 = 2,027 m/s;  A9-10 =31,55 *10-6;

● m10-1= 0,0637;  ν10-1 = q10-1×m =35,067 * 0,0637 = 2,234 m/s;  A10-1 =31,55 *10-6;

Şeýle hem suwuň hereketine bagly ν, asbestsementli turba üçin A ululygyň düzediş koeffisiýenti K alýarys:

● K1-2 = 0,917;     K6-7 = 0,933;

● K2-3 = 0,894;     K7-8 = 0,895;

● K3-4 = 0,908;     K8-9 = 0,920;

● K4-5 = 0,919;     K9-10 = 0,909;

● K5-6 = 0,941;     K10-1 = 0,898;

Dyňzawyň ýitgisini (12) formula boýunça hasaplaýarys:

h = K × A × q2 × L     m;

● h1-2 = K1-2 * A1-2 * q21-2 * L1-2 = 0,917 * 31,55 *10-6 * 29,6532 * 285 = 7,25 m;

● h2-3 = K2-3 * A2-3 * q22-3 * L2-3 = 0,894 * 76,08 *10-6 * 25,8632 * 190 = 8,64 m;

● h3-4 = K3-4 * A3-4 * q23-4  * L3-4 = 0,908 * 76,08 *10-6 * 22,8182 * 190 = 6,83 m;

● h4-5 = K4-5 * A4-5 * q24-5  * L4-5 = 0,919 * 76,08 *10-6 * 20,4582 * 190 = 5,56 m;

● h5-6 = K5-6 * A5-6 * q25-6  * L5-6 = 0,941 * 76,08 *10-6 * 17,1532 * 190 = 4,00 m;

Σh = 32,28 m;

● h6-7 = K6-7 * A6-7 * q26-7  * L6-7 = 0,933 * 76,08 *10-6 * 18,3172 * 285 = 6,79  m;

● h7-8 = K7-8 * A7-8 * q27-8  * L7-8 = 0,895 * 76,08 *10-6 * 25,6172 * 190 = 8,49  m;

● h8-9 = K8-9 * A8-9 * q28-9  * L8-9 = 0,920 * 31,55 *10-6 * 28,8622 * 190 = 4,59  m;

● h9-10 =K9-10*A9-10 *q29-10 * L9-10 = 0,909 * 31,55 *10-6 * 31,8172 * 190 = 5,52  m;

● h10-1= K10-1*A10-1 * q210-1 * L10-1 = 0,898 * 31,55 *10-6 * 35,0672 * 190 = 6,62  m;

Σh = 32,01 m;

Hasap gutarandan soň, Kirhgofanyň ikinji kanunynyň  berjaý etilşini barlaýarys:

Δh1= 6,14 – 6,13 = 0,01 m < Δh ýol.bererlik = 0,3 m;

Δh2= 32,28 – 32,01 = 0,27 m < Δh ýol.bererlik = 0,5 m.

Hasabyň netijesi ahli şerti kanagatlandyrýar.

Gidrawliki hasap tamamlandy, eger bu ýüze çykmasa, tory baglaşdyrmany  hökman  ýene bir gezek gaýtalamaly.